## Источник
Наименование предприятия | Наименование источника |  | Геодезич. отметка | Расчетная температура |  |  | Распол. напор |  |  |  | Давление | [10 empty] | Расчетная нагрузка | [5 empty] | Суммарн. тепловая нагрузка | [5 empty] | Расход воды |  |  |  |  | Тепловые потери
|  |  |  | T1 | T2 | tо |  |  |  |  | П |  | О | [8 empty] | отопл. | вент. | ГВС | [9 empty] | под. тр. |  | подпитка
|  |  |  | °C | °C | °C | м |  |  |  | м |  | м | [8 empty] | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  |  |  | Гкал/ч | [5 empty] | т/ч |  | т/ч |  |  | Гкал/ч
МУП «МПО Восток» | Котельная №14 | 14 | 287.42 | 95 | 70 | -42 | 30 | 317.42 | 30 | 347.42 | 60 | 317.42 | 30 | >5000 часов в год | 65 | 50 | 2.4 | -0.8 | 5 | 2.4 | 5 | 0.97048 | 0 | 0.05038 | 0.97048 | 0 | 0.05038 | 1.1446 | 95 | 67.591 | 39.436 | 0 | 0.591 | 40.069 | 0.066 | 0.741 | 0.042 | 0.042 | 0.11278 | -1.37 | 313.99

## Потребители
| Название |  | Геодезич. отметка |  |  | Расчетная нагрузка |  |  | Расчетная температура | [11 empty] | Расход сетевой воды | [27 empty] | Распол. напор |  |  | Давление |  | Утечка | Потери тепла от утечки | Время от источн. | Путь от источн.
[6 empty] | отопл. | вент. | ГВС | T2 | T1 | tвн. |  | tх | tг | [6 empty] | СО | [17 empty] | ГВС | [8 empty] | сумм. |  |  |  | П | О
|  |  | м |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | °C | °C | °C |  | °C | °C | [6 empty] | т/ч | [17 empty] | т/ч | [8 empty] | т/ч | м |  |  | м | м | т/ч | ккал/ч | мин. | м
Тепловые сети от котельной №14
| (ж.д.) |  | 291.06 | 4 | 95 |  |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60
| (ж.д.) |  | 294.59 | 4 | 95 |  |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60
| 16 кв. ж.д. | 14 | 296.04 | 4 | 95 | 0.0724 |  | 0.0112 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 68.8 | 2.896 | 1 | 0.99 | 93.6 | 68.8 | 19.3 | 7.357 | 1 | 0 | 0 | 28.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 1 | 3.1 | 29.63 | 347.23 | 317.599 | 51.19 | 21.56 | 0.005 | 0.00034 | 27.05 | 312.4 | -1.82 | 313.99
| Гараж | 14 | 289.23 | 4 | 95 | 0.014451 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 68.5 | 0.578 | 1 | 0.98 | 93.1 | 68.5 | 19.1 | 3.283 | 1 | 0 | 0 | 28.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 1 | 0.578 | 29.77 | 347.3 | 317.534 | 58.07 | 28.3 | 0.001 | 6e-05 | 9.76 | 113.2 | -1.95 | 313.99
| Магазин (ИП Валевич) | 14 | 297.71 | 4 | 95 | 0.004459 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 41.9 | 0.1784 | 1 | 0.72 | 60 | 41.9 | 2.8 | 3.97 | 8 | 0 | 0 | 28.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1784 | 1 | 0.178 | 29.77 | 347.3 | 317.531 | 49.59 | 19.82 | 0 | 1e-05 | 396.7 | 435 | -7.97 | 313.99
| ФАБ | 14 | 295.15 | 4 | 95 | 0.21218 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 69.1 | 8.4872 | 1 | 0.99 | 93.9 | 69.1 | 19.5 | 17.502 | 1 | 0 | 0 | 7.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4872 | 1 | 8.487 | 8.68 | 336.69 | 328.008 | 41.54 | 32.86 | 0.014 | 0.00088 | 8.82 | 295 | -1.71 | 313.99
| ул. Новая, 11 (Сельсовет) | 14 | 300.55 | 4 | 95 | 0.15246 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 68.5 | 6.0984 | 1 | 0.99 | 93.1 | 68.5 | 19.1 | 10.796 | 1 | 0 | 0 | 27.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0984 | 1 | 6.098 | 28.37 | 346.59 | 318.22 | 46.04 | 17.67 | 0.01 | 0.00062 | 33.06 | 487.3 | -1.95 | 313.99
ул. Мельничная, 17 | ул. Новая, 11-3 (Д/с №11) | 14 | 300.47 | 4 | 95 | 0.036277 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 68.3 | 1.4511 | 1 | 0.98 | 92.9 | 68.3 | 19 | 5.263 | 1 | 0 | 0 | 27.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 1 | 1.451 | 28.44 | 346.63 | 318.188 | 46.16 | 17.72 | 0.002 | 0.00015 | 34.72 | 486.2 | -2.02 | 313.99
| ул. Новая, 13 (ж.д.) | 14 | 301.06 | 4 | 95 | 0.0138 |  | 0.0022 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 67.7 | 0.552 | 1 | 0.98 | 92.1 | 67.7 | 18.6 | 3.229 | 1 | 0 | 0 | 28.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 1 | 0.592 | 29.01 | 346.91 | 317.897 | 45.85 | 16.84 | 0.001 | 6e-05 | 35.11 | 447.7 | -2.24 | 313.99
| ул. Новая, 15 (ж.д.) | 14 | 301.99 | 4 | 95 | 0.0162 |  | 0.0025 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 67.6 | 0.648 | 1 | 0.98 | 92 | 67.6 | 18.5 | 3.501 | 1 | 0 | 0 | 27.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 1 | 0.693 | 28.96 | 346.88 | 317.921 | 44.89 | 15.93 | 0.001 | 8e-05 | 39.04 | 490.6 | -2.28 | 313.99
| ул. Новая, 17 (ж.д.) | 14 | 303.26 | 4 | 95 | 0.0163 |  | 0.0025 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 67.2 | 0.652 | 1 | 0.97 | 91.5 | 67.2 | 18.2 | 3.511 | 1 | 0 | 0 | 27.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 1 | 0.697 | 28.97 | 346.89 | 317.916 | 43.63 | 14.66 | 0.001 | 8e-05 | 45.56 | 535.4 | -2.43 | 313.99
| ул. Новая, 19 (ж.д.) | 14 | 304.73 | 4 | 95 | 0.0154 |  | 0.0024 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 66.8 | 0.616 | 1 | 0.97 | 91 | 66.8 | 18 | 3.415 | 1 | 0 | 0 | 27.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 1 | 0.66 | 28.89 | 346.85 | 317.954 | 42.12 | 13.22 | 0.001 | 7e-05 | 48.96 | 579.6 | -2.58 | 313.99
| ул. Новая, 21 (ж.д.) | 14 | 306.12 | 4 | 95 | 0.0141 |  | 0.0022 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 66.1 | 0.564 | 1 | 0.96 | 90.1 | 66.1 | 17.6 | 3.269 | 1 | 0 | 0 | 27.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 1 | 0.604 | 28.86 | 346.83 | 317.969 | 40.71 | 11.85 | 0.001 | 6e-05 | 55.14 | 627.2 | -2.82 | 313.99
| ул. Новая, 23 (ж.д.) | 14 | 307.16 | 4 | 95 | 0.015 |  | 0.0023 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 65.3 | 0.6 | 1 | 0.95 | 89.2 | 65.3 | 17.1 | 3.372 | 1 | 0 | 0 | 27.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.642 | 28.84 | 346.82 | 317.977 | 39.66 | 10.82 | 0.001 | 7e-05 | 61.14 | 667.3 | -3.06 | 313.99
| ул. Новая, 25 (ж.д.) | 14 | 308.17 | 4 | 95 | 0.0143 |  | 0.0022 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 64.3 | 0.572 | 1 | 0.94 | 87.9 | 64.3 | 16.5 | 3.293 | 1 | 0 | 0 | 27.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 1 | 0.612 | 28.83 | 346.81 | 317.984 | 38.64 | 9.81 | 0.001 | 6e-05 | 68.91 | 707.2 | -3.41 | 313.99
| ул. Новая, 27 (ж.д.) | 14 | 308.99 | 4 | 95 | 0.013 |  | 0.002 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 62.1 | 0.52 | 1 | 0.92 | 85.1 | 62.1 | 15.1 | 3.14 | 1 | 0 | 0 | 27.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 1 | 0.556 | 28.82 | 346.81 | 317.986 | 37.82 | 9 | 0.001 | 6e-05 | 84.94 | 747.1 | -4.07 | 313.99
| ул. Советская, 29 (СОШ №3) | 14 | 292.47 | 4 | 95 | 0.26714 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 69.3 | 10.6857 | 1 | 0.99 | 94.1 | 69.3 | 19.5 | 14.194 | 1 | 0 | 0 | 28.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6857 | 1 | 10.686 | 29.13 | 346.98 | 317.852 | 54.51 | 25.38 | 0.017 | 0.00111 | 14.61 | 290.1 | -1.66 | 313.99
| ул. Советская, 30 (ж.д.) | 14 | 294.4 | 4 | 95 | 0.0123 |  | 0.0019 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 66.8 | 0.492 | 1 | 0.97 | 91 | 66.8 | 18 | 4.022 | 1 | 0 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 1 | 0.527 | 10.25 | 337.47 | 327.215 | 43.07 | 32.81 | 0.001 | 6e-05 | 15.1 | 330.8 | -2.56 | 313.99
| ул. Советская, 33 (ж.д.) | 14 | 294.5 | 4 | 95 | 0.0074 |  | 0.0011 | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 67.2 | 0.296 | 1 | 0.97 | 91.5 | 67.2 | 18.3 | 4.394 | 2 | 0 | 0 | 13.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 1 | 0.316 | 14.17 | 339.44 | 325.274 | 44.94 | 30.77 | 0.001 | 3e-05 | 16.78 | 275.7 | -2.41 | 313.99
| ул. Советская, 37 (Дом культуры) | 14 | 293.83 | 4 | 95 | 0.088738 |  |  | 70 | 95 | 20 | 1 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 68.8 | 3.5495 | 1 | 0.99 | 93.5 | 68.8 | 19.3 | 8.15 | 1 | 0 | 0 | 28.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5495 | 1 | 3.55 | 29.56 | 347.2 | 317.64 | 53.37 | 23.81 | 0.006 | 0.00037 | 19.93 | 272.7 | -1.84 | 313.99

## Узлы
Название |  | Геодезич. отметка | Располаг. напор |  |  | Температура |  | Давление |  | Время от источника | Путь от источника
[6 empty] | П | О | П | О
|  | м | м |  |  | °C | °C | м | м | мин. | м
Тепловые сети от котельной №14
ТК01 | 14 | 289.47 | 29.906 | 347.372 | 317.466 | 94.91 | 67.63 | 57.902 | 27.996 | 2.64 | 54.4 | -1.4 | 313.99 | 313.99
ТК0102 | 14 | 294.85 | 10.426 | 337.561 | 327.135 | 93.98 | 68.92 | 42.711 | 32.285 | 8.62 | 280.9 | -1.69 | 313.99 | 313.99
ТК0103 | 14 | 294.19 | 10.262 | 337.473 | 327.212 | 91.92 | 66.42 | 43.283 | 33.022 | 12.02 | 317.1 | -2.31 | 313.99 | 313.99
ТК02 | 14 | 289.19 | 29.814 | 347.325 | 317.511 | 94.76 | 67.45 | 58.135 | 28.321 | 7.24 | 129.1 | -1.45 | 313.99 | 313.99
ТК0201 | 14 | 290.26 | 29.599 | 347.218 | 317.618 | 94.48 | 68.92 | 56.958 | 27.358 | 10.86 | 201.8 | -1.53 | 313.99 | 313.99
ТК03 | 14 | 290.83 | 29.806 | 347.321 | 317.515 | 94.65 | 66.24 | 56.491 | 26.685 | 10.53 | 156 | -1.48 | 313.99 | 313.99
ТК04 | 14 | 293.7 | 29.789 | 347.312 | 317.523 | 94.4 | 66.35 | 53.612 | 23.823 | 17.9 | 216.3 | -1.56 | 313.99 | 313.99
ТК05 | 14 | 295.1 | 29.779 | 347.307 | 317.528 | 94.26 | 66.41 | 52.207 | 22.428 | 22.13 | 250.8 | -1.6 | 313.99 | 313.99
ТК0501 | 14 | 295.98 | 29.775 | 347.305 | 317.53 | 79.91 | 33.71 | 51.325 | 21.55 | 159.42 | 314.5 | -5.18 | 313.99 | 313.99
ТК0503 | 14 | 296.26 | 29.775 | 347.305 | 317.53 | 68.02 | 38.58 | 51.045 | 21.27 | 322.67 | 378.4 | -7.08 | 313.99 | 313.99
ТК0505 | 14 | 296.94 | 29.775 | 347.305 | 317.53 | 64.73 | 39.97 | 50.365 | 20.59 | 371.12 | 397.2 | -7.48 | 313.99 | 313.99
ТК06 | 14 | 295.42 | 29.775 | 347.305 | 317.53 | 94.22 | 66.43 | 51.885 | 22.11 | 23.32 | 260.5 | -1.62 | 313.99 | 313.99
ТК078 | 14 | 297.06 | 29.659 | 347.245 | 317.586 | 94.01 | 66.55 | 50.185 | 20.526 | 26.13 | 310.4 | -1.68 | 313.99 | 313.99
ТК08 | 14 | 299.49 | 29.108 | 346.962 | 317.854 | 93.72 | 66.68 | 47.472 | 18.364 | 28.88 | 387 | -1.77 | 313.99 | 313.99
ТК09 | 14 | 300.46 | 29.064 | 346.938 | 317.874 | 93.37 | 64.41 | 46.478 | 17.414 | 32.21 | 424.1 | -1.88 | 313.99 | 313.99
ТК10 | 14 | 301.56 | 29.02 | 346.915 | 317.894 | 92.87 | 64.28 | 45.355 | 16.334 | 36.99 | 471 | -2.03 | 313.99 | 313.99
ТК11 | 14 | 302.78 | 28.988 | 346.898 | 317.909 | 92.28 | 64.02 | 44.118 | 15.129 | 42.76 | 519 | -2.2 | 313.99 | 313.99
ТК12 | 14 | 304.26 | 28.932 | 346.867 | 317.936 | 91.66 | 63.67 | 42.607 | 13.676 | 47.31 | 564.7 | -2.38 | 313.99 | 313.99
ТК13 | 14 | 305.84 | 28.895 | 346.848 | 317.953 | 90.85 | 63.28 | 41.008 | 12.113 | 53.31 | 612 | -2.61 | 313.99 | 313.99
ТК14 | 14 | 306.97 | 28.856 | 346.827 | 317.971 | 90.03 | 62.84 | 39.857 | 11.001 | 58.08 | 650.8 | -2.84 | 313.99 | 313.99
ТК15 | 14 | 308 | 28.838 | 346.817 | 317.979 | 88.73 | 62.26 | 38.817 | 9.979 | 65.72 | 690.8 | -3.18 | 313.99 | 313.99
ТК16 | 14 | 308.99 | 28.834 | 346.815 | 317.981 | 86.18 | 61.63 | 37.825 | 8.991 | 81.03 | 728.9 | -3.82 | 313.99 | 313.99
ТК17 | 14 | 290.32 | 29.786 | 347.311 | 317.526 | 94.8 | 68.43 | 56.991 | 27.206 | 4.11 | 85.6 | -1.43 | 313.99 | 313.99
Ут_01 | 14 | 290.14 | 29.873 | 347.355 | 317.482 | 94.89 | 67.64 | 57.215 | 27.342 | 3.33 | 68.6 | -1.41 | 313.99 | 313.99
Ут_02 | 14 | 290.06 | 29.555 | 347.195 | 317.64 | 94.51 | 68.6 | 57.135 | 27.58 | 6.84 | 141.8 | -1.53 | 313.99 | 313.99
Ут_03 | 14 | 294.28 | 14.172 | 339.445 | 325.272 | 94.09 | 68.78 | 45.165 | 30.992 | 8.25 | 252.9 | -1.66 | 313.99 | 313.99
Ут_04 | 14 | 300.52 | 28.442 | 346.628 | 318.186 | 93.22 | 68.42 | 46.108 | 17.666 | 32.47 | 475.5 | -1.92 | 313.99 | 313.99

## Участки
| Участок |  | Длина | Dвн |  | Σξ |  | kэ |  | Kместн. |  | Вид про-клад-ки | Норм. тепл. по-терь |  |  | Расход |  | Потери напора |  | Удельные потери напора |  | Скорость |  | Утечка |  | Тепловые потери
| Начало | Конец |  | П | О | П | О | П | О | П | О |  |  |  |  | П | О | П | О | П | О | П | О | П | О | П | О
|  |  | м | м | м | б/м | б/м | мм | мм | б/м | б/м |  |  |  |  | т/ч | т/ч | м | м | мм/м | мм/м | м/с | м/с | т/ч | т/ч | ккал/ч | ккал/ч
Тепловые сети от котельной №14
15 | Котельная №14 | ТК01 | 54.41 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 40.0695 | -39.3284 | 0.048 | 0.046 | 0.705 | 0.679 | 0.339 | -0.333 | 0.004 | 0.004 | 3559.73 | 1525.12 | 95 | 94.91 | 67.63 | 67.59
15 | ТК01 | Ут_01 | 14.18 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 40.065 | -39.3329 | 0.017 | 0.016 | 0.705 | 0.679 | 0.339 | -0.333 | 0.001 | 0.001 | 927.42 | 397.43 | 94.91 | 94.89 | 67.64 | 67.63
15 | ТК0102 | ФАБ | 14.11 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 8.4873 | -8.4734 | 0.876 | 0.873 | 51.944 | 51.776 | 1.184 | -1.182 | 0 | 0 | 497.19 | 213.3 | 93.98 | 93.92 | 69.14 | 69.11
15 | ТК0102 | ТК0103 | 36.13 | 0.033 | 0.033 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.5267 | -0.4909 | 0.088 | 0.077 | 2.169 | 1.892 | 0.175 | -0.164 | 0 | 0 | 1085.89 | 451.96 | 93.98 | 91.92 | 66.42 | 65.5
15 | ТК0103 | ул. Советская, 30 (ж.д.) | 13.71 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.5266 | -0.491 | 0.004 | 0.003 | 0.227 | 0.199 | 0.073 | -0.068 | 0 | 0 | 469.16 | 200.44 | 91.92 | 91.03 | 66.82 | 66.42
15 | ТК02 | ТК03 | 26.91 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 15.908 | -15.2974 | 0.004 | 0.004 | 0.116 | 0.108 | 0.135 | -0.13 | 0.002 | 0.002 | 1756.23 | 746.37 | 94.76 | 94.65 | 66.24 | 66.19
15 | ТК02 | ТК0201 | 72.65 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 14.2405 | -14.2071 | 0.108 | 0.107 | 1.28 | 1.274 | 0.331 | -0.33 | 0.002 | 0.002 | 3898.04 | 1683.29 | 94.76 | 94.48 | 68.92 | 68.8
15 | ТК0201 | ул. Советская, 29 (СОШ №3) | 88.31 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 10.6874 | -10.6668 | 0.235 | 0.234 | 2.339 | 2.33 | 0.388 | -0.387 | 0.002 | 0.002 | 4315.24 | 1848.74 | 94.48 | 94.08 | 69.26 | 69.09
15 | ТК0201 | ул. Советская, 37 (Дом культур | 70.92 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.5509 | -3.5424 | 0.022 | 0.022 | 0.272 | 0.271 | 0.129 | -0.129 | 0.001 | 0.001 | 3465.48 | 1475.04 | 94.48 | 93.51 | 68.81 | 68.39
15 | ТК03 | (ж.д.) | 30.15 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1
15 | ТК03 | ТК04 | 60.22 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 15.9058 | -15.2996 | 0.009 | 0.008 | 0.116 | 0.108 | 0.135 | -0.13 | 0.005 | 0.005 | 3897.25 | 1668.79 | 94.65 | 94.4 | 66.35 | 66.24
15 | ТК04 | ТК05 | 34.56 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 15.9009 | -15.3045 | 0.005 | 0.005 | 0.116 | 0.108 | 0.135 | -0.13 | 0.003 | 0.003 | 2234.66 | 957.23 | 94.4 | 94.26 | 66.41 | 66.35
15 | ТК05 | ТК06 | 9.71 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 15.8981 | -15.3073 | 0.002 | 0.002 | 0.116 | 0.108 | 0.135 | -0.13 | 0.001 | 0.001 | 627.54 | 268.91 | 94.26 | 94.22 | 66.43 | 66.41
15 | ТК05 | (ж.д.) | 38.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1
| ТК0501 | ТК0503 | 63.87 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.1801 | -0.1763 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | -0.006 | 0.001 | 0.001 | 2141.53 | 858.49 | 79.91 | 68.02 | 38.58 | 33.71
| ТК0503 | ТК0505 | 18.74 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.1789 | -0.1775 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | -0.006 | 0 | 0 | 587.82 | 247.2 | 68.02 | 64.73 | 39.97 | 38.58
| ТК0505 | Магазин (ИП Валевич) | 37.89 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.1785 | -0.1779 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | -0.025 | 0 | 0 | 843.79 | 351.62 | 64.73 | 60.01 | 41.95 | 39.97
| ТК06 | ТК078 | 49.91 | 0.125 | 0.125 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 12.616 | -12.2427 | 0.06 | 0.056 | 1.009 | 0.951 | 0.293 | -0.284 | 0.001 | 0.001 | 2651.49 | 1135.75 | 94.22 | 94.01 | 66.55 | 66.46
| ТК06 | ТК0501 | 54.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.1812 | -0.1753 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | -0.006 | 0.001 | 0.001 | 2593.41 | 776.02 | 94.22 | 79.91 | 33.71 | 29.28
| ТК06 | 16 кв. ж.д. | 51.91 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.1001 | -2.8901 | 0.079 | 0.069 | 1.334 | 1.164 | 0.23 | -0.214 | 0 | 0 | 2068.31 | 896.37 | 94.22 | 93.55 | 68.84 | 68.53
| ТК078 | ТК08 | 76.55 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 12.6145 | -12.2442 | 0.284 | 0.267 | 3.244 | 3.059 | 0.458 | -0.444 | 0.001 | 0.001 | 3673.76 | 1572.82 | 94.01 | 93.72 | 66.68 | 66.55
| ТК08 | ТК09 | 37.09 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 5.0621 | -4.7098 | 0.024 | 0.021 | 0.541 | 0.47 | 0.184 | -0.171 | 0.001 | 0.001 | 1778.15 | 749.23 | 93.72 | 93.37 | 64.41 | 64.26
| ТК08 | Ут_04 | 88.5 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 7.5509 | -7.5359 | 0.334 | 0.332 | 3.343 | 3.33 | 0.407 | -0.407 | 0.001 | 0.001 | 3791.46 | 1637.78 | 93.72 | 93.22 | 68.42 | 68.2
| ТК09 | ТК10 | 46.95 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 4.4693 | -4.1596 | 0.023 | 0.02 | 0.425 | 0.37 | 0.162 | -0.151 | 0.001 | 0.001 | 2212.96 | 944.52 | 93.37 | 92.87 | 64.28 | 64.06
| ТК09 | ул. Новая, 13 (ж.д.) | 23.6 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.5921 | -0.5509 | 0.027 | 0.023 | 0.995 | 0.866 | 0.134 | -0.125 | 0 | 0 | 733.69 | 318.66 | 93.37 | 92.13 | 67.71 | 67.13
| ТК10 | ТК11 | 47.93 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.7749 | -3.5138 | 0.017 | 0.015 | 0.306 | 0.267 | 0.137 | -0.127 | 0.001 | 0.001 | 2249.88 | 958.8 | 92.87 | 92.28 | 64.02 | 63.75
| ТК10 | ул. Новая, 15 (ж.д.) | 19.54 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6935 | -0.6467 | 0.03 | 0.026 | 1.35 | 1.18 | 0.157 | -0.147 | 0 | 0 | 604.98 | 263.44 | 92.87 | 92 | 67.6 | 67.2
| ТК11 | ТК12 | 45.72 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 3.0765 | -2.864 | 0.03 | 0.026 | 0.576 | 0.502 | 0.166 | -0.155 | 0.001 | 0.001 | 1907.01 | 812.05 | 92.28 | 91.66 | 63.67 | 63.38
| ТК11 | ул. Новая, 17 (ж.д.) | 16.45 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6975 | -0.6507 | 0.007 | 0.007 | 0.387 | 0.339 | 0.097 | -0.091 | 0 | 0 | 555.45 | 241.78 | 92.28 | 91.48 | 67.19 | 66.82
| ТК12 | ТК13 | 47.36 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 2.4162 | -2.2498 | 0.02 | 0.017 | 0.361 | 0.315 | 0.13 | -0.121 | 0.001 | 0.001 | 1962.75 | 834.46 | 91.66 | 90.85 | 63.28 | 62.91
| ТК12 | ул. Новая, 19 (ж.д.) | 14.9 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6597 | -0.6148 | 0.021 | 0.019 | 1.226 | 1.07 | 0.15 | -0.139 | 0 | 0 | 455.78 | 198.47 | 91.66 | 90.97 | 66.78 | 66.45
| ТК13 | ул. Новая, 21 (ж.д.) | 15.17 | 0.04 | 0.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.604 | -0.5629 | 0.018 | 0.016 | 1.034 | 0.903 | 0.137 | -0.128 | 0 | 0 | 460.33 | 199.97 | 90.85 | 90.08 | 66.07 | 65.71
| ТК13 | ТК14 | 38.72 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.8115 | -1.6875 | 0.021 | 0.018 | 0.47 | 0.41 | 0.134 | -0.125 | 0 | 0 | 1478.15 | 628.16 | 90.85 | 90.03 | 62.84 | 62.46
| ТК14 | ул. Новая, 23 (ж.д.) | 16.56 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6419 | -0.5988 | 0.006 | 0.006 | 0.33 | 0.289 | 0.09 | -0.084 | 0 | 0 | 546.5 | 236.84 | 90.03 | 89.18 | 65.34 | 64.95
| ТК14 | ТК15 | 39.99 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.1693 | -1.0891 | 0.009 | 0.008 | 0.203 | 0.177 | 0.087 | -0.081 | 0 | 0 | 1513.79 | 640.58 | 90.03 | 88.73 | 62.26 | 61.67
| ТК15 | ул. Новая, 25 (ж.д.) | 16.42 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.6121 | -0.5709 | 0.006 | 0.005 | 0.302 | 0.264 | 0.085 | -0.08 | 0 | 0 | 535.04 | 231.11 | 88.73 | 87.86 | 64.29 | 63.89
| ТК15 | ТК16 | 38.11 | 0.07 | 0.07 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.5568 | -0.5186 | 0.002 | 0.002 | 0.05 | 0.044 | 0.041 | -0.038 | 0 | 0 | 1424.42 | 597.13 | 88.73 | 86.18 | 61.63 | 60.47
| ТК16 | ул. Новая, 27 (ж.д.) | 18.28 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.5565 | -0.5189 | 0.005 | 0.005 | 0.252 | 0.221 | 0.078 | -0.072 | 0 | 0 | 582.63 | 248.71 | 86.18 | 85.13 | 62.11 | 61.63
| ТК17 | Ут_02 | 56.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 9.3318 | -9.258 | 0.116 | 0.115 | 1.791 | 1.763 | 0.339 | -0.336 | 0.001 | 0.001 | 2743.37 | 1174.79 | 94.8 | 94.51 | 68.6 | 68.47
| ТК17 | Гараж | 27.63 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.5782 | -0.577 | 0.009 | 0.009 | 0.271 | 0.27 | 0.081 | -0.08 | 0 | 0 | 975.69 | 413.87 | 94.8 | 93.12 | 68.5 | 67.78
| Ут_01 | ТК17 | 17 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 9.9103 | -9.8346 | 0.044 | 0.043 | 2.016 | 1.986 | 0.359 | -0.357 | 0 | 0 | 826.14 | 355.65 | 94.89 | 94.8 | 68.43 | 68.4
| Ут_01 | ТК02 | 60.54 | 0.207 | 0.207 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 30.1535 | -29.4995 | 0.03 | 0.029 | 0.403 | 0.386 | 0.255 | -0.25 | 0.005 | 0.005 | 3959.2 | 1693.3 | 94.89 | 94.76 | 67.45 | 67.39
| Ут_02 | Ут_03 | 111.11 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 9.3308 | -9.259 | 7.75 | 7.632 | 62.723 | 61.767 | 1.301 | -1.291 | 0.001 | 0.001 | 3920.45 | 1677.66 | 94.51 | 94.09 | 68.78 | 68.6
| Ут_03 | ТК0102 | 28.02 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 9.0141 | -8.9642 | 1.883 | 1.863 | 58.558 | 57.915 | 1.257 | -1.25 | 0 | 0 | 987.18 | 423.14 | 94.09 | 93.98 | 68.92 | 68.87
| Ут_03 | ул. Советская, 33 (ж.д.) | 22.8 | 0.051 | 0.051 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 0.3161 | -0.2953 | 0.002 | 0.002 | 0.087 | 0.077 | 0.044 | -0.041 | 0 | 0 | 803.27 | 335.37 | 94.09 | 91.55 | 67.24 | 66.11
| Ут_04 | ул. Новая, 11-3 (Д/с №11) | 10.68 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 1.4512 | -1.4486 | 0.002 | 0.002 | 0.136 | 0.136 | 0.078 | -0.078 | 0 | 0 | 461.17 | 197.12 | 93.22 | 92.9 | 68.32 | 68.19
| Ут_04 | ул. Новая, 11 (Сельсовет) | 11.76 | 0.082 | 0.082 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | п.к. | 1988 | 1 | 1 | 6.0986 | -6.0884 | 0.034 | 0.034 | 2.195 | 2.188 | 0.329 | -0.328 | 0 | 0 | 507.81 | 217.64 | 93.22 | 93.13 | 68.51 | 68.47